ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1 + ΛΟΥΤΡΟ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	ΙΣΧΥΣ(P)	Διακόπτες
3 λάμπες	1.5Α	300W	2 απλοί + 2 αλλέ-ρετούρ
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5Α	700W	-
Πληντύριο ρούχων	17Α	4kW	-
Θερμοσίφωνας 5kW	22A	5kW	Διπολικός 2*32Α

ΧΟΛ + ΑΠΟΘΗΚΕΣ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	ΙΣΧΥΣ(P)	Διακόπτες
4 λάμπες	2Α	400W	4 απλοί
6 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 4 των 0.5Α)	5Α	600W	-

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	ΙΣΧΥΣ(P)	Διακόπτες
2 λάμπες	1Α	200W	1 απλός + 2 αλλέ-ρετούρ
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5Α	700W	-

KOYZINA

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	ΙΣΧΥΣ(P)	Διακόπτες
2 λάμπες	1Α	200W	1 κομμιτατέρ
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5Α	700W	-
Ηλεκτρική Κουζίνα	18Α (κάθε φάση)	15kW	Τετραπολικός 4*25Α
Πλυντήριο πιάτων	14,5A	3kW	Πλυντήριο πιάτων

ΣΑΛΟΝΙ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	ΙΣΧΥΣ(P)	Διακόπτες
3 λάμπες	1.5Α	300W	2 απλοί + 2 αλλέ-ρετούρ
9 ρευματοδό-τες(3 των 1.5Α + 6 των 0.5Α)	7.5Α	900W	-

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 35 ο C
- Γραμμή κυκλώματος: Πλαστικός ηλεκτρολογικός σωλήνας κατάλληλης διαμέτρου εντοιχισμένος σε μονωμένο τοίχο. Παράλληλα με το κύκλωμα διακλάδωσης οδεύει και το καλώδιο του κυκλώματος του κλιματιστικού μηχανήματος. Τα δύο κυκλώματα βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από το διπλάσιο της διαμέτρου του καλωδίου.
- Επιτρεπτή πτώση τάσης από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το δυσμενέστερο φορτίο: ε=2,5%. Δυσμενέστερο κύκλωμα διακλάδωσης θεωρείται αυτό που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση τάσης.
- Ειδική αντίσταση του χαλκού: ρ=0,01785 Ωmm 2/m
- Συντελεστής ισχύος: 1.0
- Ονομαστική τάση δικτύου: 400V/230V(RMS)/50Hz
- Τύπος αγωγών κυκλώματος διακλάδωσης: H 07 V - U

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1 - ΛΟΥΤΡΟ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	L'b	fc	Διατομή
3 λάμπες	1.5Α	2	0.8	1.5mm2
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5Α	7	1	1,5mm2
Πληντύριο ρούχων	17Α	18	1	2,5mm2
Θερμοσίφωνας 5kW	22Α	23.5Α	1	4mm2

ΧΟΛ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	L'b	fc	Διατομή
4 λάμπες	2Α	2	0.8	2mm2
6 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 4 των 0.5Α)	5Α	6	1	1,5mm2

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	L'b	fc	Διατομή
2 λάμπες	1Α	1	0.8	1,5mm2
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5	7	1	1,5mm2

KOYZINA

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	L'b	fc	Διατομή
2 λάμπες	1Α	1	0.8	1mm2
7 ρευματοδό-τες(2 των 1.5Α + 5 των 0.5Α)	5.5Α	2	1	1.5mm2
Ηλεκτρική Κουζίνα	18Α (κάθε φάση)	24	0.8	4mm2
Πλυντήριο πιάτων	14,5A	15.4Α	1	2,5mm2

ΣΑΛΟΝΙ – ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

	ΕΝΤΑΣΗ(Lb)	L'b	fc	Διατομή
3 λάμπες	1.5Α	2	0.8	1.5mm2
9 ρευματοδό-τες(3 των 1.5Α + 6 των 0.5Α)	7.5Α	8	1	1,5mm2